| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
| --- | --- | --- |

课程编号：   SG00xxx

深圳技术大学实验报告

课程名称：         电机拖动

实验名称：  三相笼型异步电动机的工作特性

班    级：          22机械31班

指导教师：             刘勇

报 告 人：     曾立     学号：  202240191061

合 作 者： 林锐桐、陈佳祥、陈佳仪、翁桂冰             组号：

实验地点：      中德D3-423A

实验时间： 2022 年  5  月  12 日 星期  五

提交时间：

一、实验目的 1．了解三相异步电机的测试系统构成和测试方法。 2． 通过计算加深对三相笼型异步电动机额定参数和功率关系的认识。 3．用直接负载法测取三相笼型异步电动机的变频特性。 二、实验仪器 1． 电机实验台及负载、力矩转速测量组件 2． 四象限变频器 3． 被测电机：三相笼型异步电动机 4. 负载：三相笼型异步电动机 三、实验内容 1. 认识电机测试系统； MTS-JX-DC5-A 电机加载性能测试教学平台主要是采用交流异步电机、永磁同步电机、交流伺服电机方式来检验被测电机在不同负载下的性能。可 以完成对被测电机性能测试：测试数据包括：扭矩、转速、输出功率、电压、电流、输入功率、效率等参数。 2. 记录被测电机铭牌的额定参数: 认识被测电机，记录被测电机的额定参数。 2. 电机铭牌的额定参数； 电机型号：1TL00001-0EB4 防护等级： 电机标准配置为IP55 额定电压： 220V（角接）/380V（星接） 额定功率：1.5KW 额定转速：1435r/min 电源频率： 380V电压，50HZ； 重量：23kg 图 0-1 图 0-2 图 0-3 3. 额定工作点测取； 将负载力矩设定为额定力矩，按额定转速给定被试电机目标转速。测试 过程实时采集记录其力矩、转速、电压、电流、频率等 求取额定工作点的输入功率、输出功率、同步转速、转差率、效率、功 率因数等。 4. 恒力矩变压变频特性； 4.1 图0-4 图1-1 由曲线图可知，随着输入频率的增加，输出电压也随之增加，两者成正比。 在变频器控制下，输入频率的变化会导致磁通量的变化，进而影响电机的输出功率和效率。而根据电机的原理，电机的输出功率与输入频率成正比，随着电机输入频率的增加，磁通量也随之增加。随着频率的增加，变频器控制器减小输出电压的同时，也会增加输出电流，从而提高电机的磁通量和输出功率。 4.2 图0-5 图1-2 由曲线图可知，随着输入频率的增加，输出电压也随之增加，两者成正比。 图1-2与图1-1类似，当其力矩是0.5倍额定力矩，则其磁通量有所增加。额定力矩背后的原理与0.5倍额定力矩大致相同。 4.3 图0-6 图1-3 由图1-3可看出，负载力矩的增加，电流也随之增加。由图可知，电流与力矩并不是完全的线性关系，即不同负载力矩下的电流-扭矩特性不同，这是由于电机内部的参数存在一定误差所导致的。 4.4 图1-4 图1-1与图1-2的图像进行比对，两者图像斜率相似，但在同一频率下，1-2的输入电压值高一些，由此可知；在输入同一电压的前提下，1-1比1-2的输入频率高一些。由此可得出力矩增加，输入电压增大，输入频率减小。 在输出扭矩为额定扭矩（即满载）时，电机工作在最佳工作点，能够实现最高效率和最稳定的工作状态。而在输出扭矩为 0.5 额定扭矩（即半载）时，电机的负载较轻，其转速和电流等参数会有所变化，但还未达到临界转速，因此仍然能够保持较好的工作状态。与此同时，由于电机的负载减小，所以相应的电机损耗也会降低，从而可以实现更加节能的工作模式。 然而，当电机运行在部分载荷工况下时，电机的输出功率和效率会相应下降，因为电机的内部损耗和风阻等因素仍然存在，但电机输出的功率不足以克服这些损失。另外，在输出扭矩为 0.5 额定扭矩时，电机的转速较高，可能会导致过高的转速和振动等问题，从而降低电机的工作效率和稳定性。

实验总结与思考题 - 将负载力矩设定为额定力矩，按额定转速给定被试电机目标转速。测试 过程实时采集记录其力矩、转速、电压、电流、频率等。 图1-2 由曲线图可知，随着输入频率的增加，输出电压也随之增加，两者成正比。 图1-2与图1-1类似，在变频器控制下，输入频率的变化会导致磁通量的变化，进而影响电机的输出功率和效率。而根据电机的原理，电机的输出功率与输入频率成正比，随着电机输入频率的增加，磁通量也随之增加。随着频率的增加，变频器控制器减小输出电压的同时，也会增加输出电流，从而提高电机的磁通量和输出功率。 (2)求取额定工作点的输入功率、输出功率、同步转速、转差率、效率、功率因数等。 输出力矩 = 10.35 N·m; 输出转速 = 1420 r/min; 输入电压 = 372V； 输入电流 = 3.74A； 输入频率 = 49.80Hz。 输入功率 = 1.54KW 输出功率 = 1.913KW 同步转速 = 60×输入频率/极对数 = 1494 r/min 转差率 = (同步转速-输出转速)/同步转速 ×100%= 4.95% 效率 = (输出功率 / 输入功率)×100% = 80.05% 功率因数 = 输出功率/(输入电压×输入电流) =0.76 (3)将频率值作为横坐标，电压值作为纵坐标，绘制电压与频率曲线。 求取磁链，说明其物理意义，变化规律及原因。 图1-1与图1-2的图像进行比对，两者图像斜率相似，但在同一频率下，1-2的输入电压值高一些，由此可知；在输入同一电压的前提下，1-1比1-2的输入频率高一些。由此可得出力矩增加，输入电压增大，输入频率减小。 （4）将电流值作为横坐标，力矩值作为纵坐标，绘制力矩与电流曲线。 求取力矩系数，说明其物理意义，变化规律及原因。 在图中可以看出，随着负载力矩的增加，电流也随之增加。由图可知，电流与力矩并不是完全的线性关系，即不同负载力矩下的电流-扭矩特性不同，这是由于电机内部的参数存在一定误差所导致的。 总结： 通过对实验数据的处理和分析，总结出三相笼型异步电动机的工作特性如下： 1. 在轻载情况下，电动机的转速会比较高，但是输出功率较低。 2. 随着负载的增加，电动机的转速会逐渐降低，但是输出功率会增加。 3. 当负载达到一定程度时，电动机的转速会趋于稳定，这个负载点被称为额定负载点。 4. 在额定负载点下，电动机的转速和输出功率都达到最优状态。 5. 三相笼型异步电动机还具有启动电流大、效率低、转速波动等特点。 总的来说，三相笼型异步电动机的工作特性与负载有关。

指导教师批阅意见：

成绩评定： 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理与结果陈述 （30分）; 思考题或心得体会 （10分）; 总分.